Приложение №1 к Извещению о проведении запроса                                                                                                            ценовых котировок от 25.09.2012

Утверждаю

_________________

«   »                               2012 г.

Техническое задание

на выполнение работ по модернизации сети передачи данных и локальной вычислительной сети

- Общие положения

Настоящий документ содержит требования по качеству и количеству работ выполняемых в рамках модернизации сети передачи данных и локальной вычислительной сети.

  - Перечень документов, на основании которых проводятся работы по модернизации СПД и ЛВС

Основанием для модернизации является настоящее техническое задание.

  - Порядок выполнения и предъявления результатов работ

Исполнитель выполняет работы по модернизации СПД и ЛВС.

После выполнения работ проводятся испытания. Протокол испытания СПД и ЛВС подписываются Исполнителем и Заказчиком.

Акт завершения работ должен содержать заключение о возможности начала промышленной эксплуатации ЛВС и СПД. При наличии мотивированных замечаний, подлежащих устранению Исполнителем, данный акт должен содержать их перечень и сроки устранения.

  - Поддержание работоспособности на начальном этапе эксплуатации

После подписания актов выполненных работ Исполнитель обязуется в течение 6 месяцев поддерживать работоспособность активного оборудования (коммутаторов доступа и коммутаторов распределения) и в случае возникновения проблем в течение 4 часов прибыть к Заказчику и приступить к решению проблемы.

- Назначение и цели модернизации ЛВС и СПД

  - Назначение ЛВС

Модернизация СПД и ЛВС вызвана изменившимися потребностями заказчика, увеличившимся количество сотрудников, возросшей нагрузкой.

Модернизированная СПД и ЛВС должна обеспечивать автоматизированный информационный обмен с учетом требований информационной безопасности, а также обеспечивать доступ к внутренним и внешним ресурсам, в том числе к сети Интернет.

ЛВС должна:

- объединять в своем составе автоматизированные рабочие места сотрудников подразделений объекта автоматизации, серверы и коммуникационное оборудование;

- обеспечивать возможность создания различных конфигураций локальных сетей, размещаемых в здании;

- реализовывать функции управления и диагностики оборудования, входящего в ее состав.

  - Цели модернизации СПД ЛВС

Целями модернизации СПД и ЛВС являются:

- организация единой сети передачи данных;

- обеспечения оперативного доступа пользователей Заказчика к внутренним и внешним информационным ресурсам;

- предоставление пользователям Заказчика современных телекоммуникационных услуг на базе надежной и высокопроизводительной информационной инфраструктуры;

- обеспечение высокой производительности при большом количестве подключаемых рабочих станций, серверов и периферийного оборудования с учетом будущего расширения (масштабируемость);

- обеспечение высокой надежности, организация отказоустойчивой работы и бесперебойной доступности сервисов, бесперебойное непрерывное функционирование;

- высокая степень защиты от несанкционированного доступа к информации;

- простота подключения дополнительных рабочих станций и других сетевых технических средств;

- возможность экономичного наращивания пропускной способности ЛВС и количества рабочих мест;

- возможность централизованного мониторинга и управления со станции управления сетью на основе специального программного обеспечения, позволяющего осуществить управление оборудованием по протоколу SNMP.

  - Функциональные требования к СПД и ЛВС

Для повышения производительности, управляемости и безопасности,  локальная вычислительная сеть должна делится на виртуальные локальные сети.

Для отказоустойчивой работы должны применяться протоколы SpanningTreeProtocol (STP).

Для обеспечения автоматического конфигурирования хостов сети коммутаторы распределения должны выполнять функцию DHCP-relay.

Для качественной работы критичных сервисов, таких как телефония, необходимо применять классификацию (на основе интерфейса, MAC адреса, IPадреса, номера виртуальной локальной сети, поля TOS.

Для анализа происходящих в сети событий необходимо чтобы на всех устройствах было корректное время и велся сбор сообщений о событиях. Для этого на всех коммутаторах должен работать протокол NTP и Syslog. Сообщения также должны быть продублированы на выделенный Syslog сервер.

Для повышения производительности необходимо агрегировать каналы с использованием протокола LACP. В качестве метода балансировки использовать адреса источника и назначения. Для не IP трафика использовать метод балансировки основанный на МАС адресе источника и назначения.

  - Требования к информационной безопасности СПД и ЛВС

Информационная безопасность ЛВС должна обеспечиваться штатными средствами оборудования ЛВС и организационными мерами:

- сеть должна быть разделена на виртуальные локальные сети;

- информация о виртуальных локальных сетях должна передаваться с использованием протокола GVRP;

- открытые каналы передачи данных должны шифроваться с применением крипто стойких алгоритмов;

- межсетевое экранирование – защита внутренних сегментов сети от несанкционированного доступа;

- создание информационных подсистем с разделением доступа на физическом уровне;

- обеспечение разграничения доступа к защищаемой информации и устройствам;

- централизованное управление политиками безопасности;

- оперативный мониторинг и аудит безопасности;

- доступ к ресурсам и обмен данными между подсетями должен быть ограничен входящими и исходящими списками доступа (ACL);

- проверка подлинности пользователей должна осуществляться согласно стандартуIEEE 802.1x на сервере проверки подлинности RADIUS;

- также для повышения безопасности должны применяться технологии Sticky MAC,;

- на портах необходимо применять ограничение по количеству MAC адресов;

- для защиты от атак связанных с использованием протокола ARP, необходимо применение функции Dynamic ARP inspection;

- для борьбы с IP-spoofing’ом необходимо применение функции IP sourceguard;

-  для защиты от поддельных DHCP серверов необходимо на каждом коммутаторе настроить функцию DHCP snooping и определить доверенные порты;

- административный доступ к сетевым устройствам должен быть ограничен. Аутентификация должна осуществляться при помощи протокола RADIUS. Управление должно осуществляться только по защищенному протоколу SSHv2.

  - Требования к надежности СПД и ЛВС

Надежность ЛВС должна обеспечиваться следующими способами и средствами:

- принятие специальных технологических решений, включая резервирование, обеспечивающих высокую отказоустойчивость и живучесть наиболее ответственных и жизненно важных систем ЛВС;

- организация единой системы эксплуатации всех элементов ЛВС;

- применение унифицированных технических средств;

- оборудование должно проводить самотестирование после включения питания с помощью встроенных тестов;

- оборудование должно иметь средства тестирования отдельных компонентов для поиска неисправности и проведения оперативной замены отказавшего модуля, устройства;

ЛВС и ее компоненты должны функционировать круглосуточно – 24х7х365 без учета времени, необходимого для проведения регламентных работ.

  - Требования к надежности СПД и ЛВС

Состав и формы завершения работ на стадии ввода СПД и ЛВС в действие приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Состав и формы завершения работ на стадии ввода ЛВС в действие

| Работа | Форма завершения работы |
| --- | --- |
| Проведение работ по модернизации СПД и ЛВС и проведение тестов | Акт проведения тестов |
| Проведение приемки СПД и ЛВС | Акт сдачи-приемки работ по вводу СПД и ЛВС в действие |

  - Протокол проведения испытаний

Таблица 2 – Протокол проведения испытаний

| № | Код теста | Описание | Тест пройден |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | EQT_001 | Проверка начальной загрузки коммутатора | Да □ Нет □ |
| 2 | EQT_002 | Проверка установленного программного обеспечения | Да □ Нет □ |
| 3 | EQT_003 | Проверка работы DHCP сервера | Да □ Нет □ |
| 4 | CON_001 | Проверка IP-доступности сегмента ЛВС | Да □ Нет □ |
| 5 | RSV_001 | Проверка автоматического переключения на резервный канал | Да □ Нет □ |
| 6 | SEC_001 | Проверка аутентификации | Да □ Нет □ |
| 7 | SEC_002 | Проверка защиты от поддельных DHCP серверов | Да □ Нет □ |
| 8 | MNG_001 | Проверка получения оборудованием точного времени | Да □ Нет □ |

- Методика проведения испытаний

Категория 1. Проверка работоспособности оборудования

| Тест № 1 |
| --- |
| Код | EQT_001 |
| Описание | Проверка начальной загрузки коммутатора |
| Процедура | 1. Подключить терминальную сессию к консоли коммутатора. 2. Перезагрузить коммутатор по питанию. 3. Наблюдать процедуру загрузки в терминальной сессии. 4. Убедиться в отсутствии сообщений об ошибках. |
| Тест № 1 пройден Да ⁪ Нет ⁪ |
| Исполнитель:___________________________Дата______________ |
| Причины неудачи: |
| Комментарии, рекомендации: |
| Тест № 2 Код EQT_002 Описание Проверка установленного программного обеспечения Процедура 1. Подключить терминальную сессию к консоли коммутатора. 2. Ввести команду show version 3. Наблюдать информацию о ОС согласно спецификации. Тест № 2 пройден Да ⁪ Нет ⁪ Исполнитель:___________________________Дата______________ Причины неудачи: Комментарии, рекомендации: |

| Тест № 3 |
| --- |
| Код | EQT_003 |
| Описание | Проверка работы DHCP сервера |
| Процедура | 1. Подключиться к любому свободному порту коммутатора компьютер 2. Установить в настройках сетевого интерфейса компьютера, получение настроек автоматически 3. Наблюдать получение сетевых настроек на ПК |
| Тест № 3 пройден Да ⁪ Нет ⁪ |
| Исполнитель:___________________________Дата______________ |
| Причины неудачи: |
| Комментарии, рекомендации: |

Категория 2. Способность взаимодействия по протоколу IP

| Тест № 4 |
| --- |
| Код | CON_001 |
| Описание | Проверка IP-доступности сегмента ЛВС |
| Процедура | 1. Подключиться к любому свободному порту коммутатора компьютер 2. Запустить утилиту «ping» с параметром IP-адреса основного шлюза ping <адрес основного шлюза> 3. Убедиться, что приходят ICMP-ответы от устройства |
| Тест № 4 пройден Да ⁪ Нет ⁪ |
| Исполнитель:___________________________Дата______________ |
| Причины неудачи: |
| Комментарии, рекомендации: |

Категория 3. Резервирование каналов связи

| Тест № 5 |
| --- |
| Код | RSV_001 |
| Описание | Проверка автоматического переключения на резервный канал связи |
| Процедура | 1. Подключиться к любому свободному порту коммутатора компьютер 2. Запустить утилиту «ping» с параметром IP-адреса основного шлюза ping <адрес основного шлюза> 3. Убедиться, что приходят ICMP-ответы от устройства 4. Отключить физически основной канал связи к коммутатору распределения 5. Убедится, что в выводе утилиты «ping», после нескольких потерь возобновились ICMP-ответы |
| Тест № 5 пройден Да ⁪ Нет ⁪ |
| Исполнитель:___________________________Дата______________ |
| Причины неудачи: |
| Комментарии, рекомендации: |

Категория 4. Обеспечение безопасности

| Тест № 6 |
| --- |
| Код | SEC_001 |
| Описание | Проверка аутентификации |
| Процедура | 1. Подключиться к любому свободному порту коммутатора компьютер, за исключением портов входящих в сеть администраторов. 2. Установить в настройках сетевого интерфейса компьютера, получение настроек автоматически. 3. Запустить на ПК программу putty. 4. Проверить все варианты аутентификации telnet и ssh на интерфейсе коммутатора. 5. Наблюдать отсутствие аутентификации. 6. Проверяем доступ по SSH из сети администраторов. 7. Наблюдаем доступ по SSH из сети администраторов. |
| Тест № 6 пройден Да ⁪ Нет ⁪ |
| Исполнитель:___________________________Дата______________ |
| Причины неудачи: |
| Комментарии, рекомендации: |

| Тест № 7 |
| --- |
| Код | SEC _002 |
| Описание | Проверка защиты от поддельных DHCP-серверов |
| Процедура | 1. Подключиться к любому свободному порту коммутатора DHCP-сервер 2. Установить в настройках сетевого интерфейса компьютера, получение настроек автоматически 3. Наблюдать получение сетевых настроек от настоящего DHCP-сервера |
| Тест № 7 пройден Да ⁪ Нет ⁪ |
| Исполнитель:___________________________Дата______________ |
| Причины неудачи: |
| Комментарии, рекомендации: |

Категория 5. Система управления

| Тест № 8 |
| --- |
| Код | MNG_001 |
| Описание | Проверка получения оборудованием точного времени |
| Процедура | 1. Подключить терминальную сессию к консоли коммутатора 2. Ввести команду show ntp associations 3. Наблюдать информацию о получении информации с NTP сервера. |
| Тест № 8 пройден Да ⁪ Нет ⁪ |
| Исполнитель:___________________________Дата______________ |
| Причины неудачи: |
| Комментарии, рекомендации: |